UNIVERSITE MONTPELLIER 1 5, boulevard Henri IV – CS 19044 34 967 Montpellier Cedex 2

Objet du Marché

Vérification périodique réglementaire des installations techniques de l’Université Montpellier 1

Cahier des Clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

Article 1 – OBJET DU MARCHE

Article 2 – NATURE DU MARCHE

### Article 3 – AGREMENT DU PRESTATAIRE

Article 4 – REUNION DE SUIVI DE MARCHE

Article 5 – OBJET ET ETENDUE DES VERIFICATIONS

Article 6 – CONTENU DES RAPPORTS

Article 7 – CONTROLE DE LA  LEVEE DES OBSERVATIONS

Article 8 – RECEPTION INITIALE DES INSTALLATIONS

Article 9 – OBLIGATION DE L’ADMINISTRATION

### Article 10 – OBLIGATION DU PRESTATAIRE

### Article 11 – DISPOSITIONS PARTICULIERES D’HYGIENE ET DE SECURITE

Annexe 1 – LISTE DES SITES

Annexe 2 – INTITULE DES RAPPORTS ET ADRESSE POSTALE

Annexe 3 – REFERENTS TECHNIQUES

Annexe 4 – CLASSEMENT ET SURFACE DES ETABLISSEMENTS

Annexe 5 – LISTE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

# ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les vérifications périodiques réglementaires des installations techniques situées dans les bâtiments composant l'Université Montpellier 1.

Les installations techniques concernées sont les suivantes :

- Installations électriques.

- Systèmes de sécurité incendie.

- Ascenseurs.

- Chaufferie. (inclus Efficacité énergétique et Puissance thermique chaufferie + de 2MW).

- Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.

- Systèmes de climatisation et pompes à chaleurs réversibles puissance froid supérieure à 12 kW.

- Appareils sous pression.

- Ligne de vie.

# ARTICLE 2 - NATURE DU MARCHE

Le prestataire vérifie les installations, objet du marché, selon les fréquences et préconisations décrites dans le Code de Construction et de l’Habitation, Code du Travail, Code de l’Environnement et le Règlement de Sécurité contre l’Incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public.

Dans le cadre du présent marché, le prestataire exécute les vérifications périodiques réglementaires suivantes :

| Installation | Références réglementaires | Vérification | Rapport |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations électriques | Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants. Version consolidée au 30 décembre 2011 Code de la Construction et de l'Habitation :article R 123-43. Code du Travail, décret du 14/11/1988, arrêté du 10/10/2000. Réglementation ERP : article EL 19. | 1er rapport rapport, dit « quadriennal » rédigé comme un rapport de visite initiale. |
|  |  | Annuelle | 1 rapport relatif au code du Travail |
|  |  |  | 1 rapport relatif à la réglementation ERP |

| Installation | Références réglementaires | Vérification | Rapport |
| --- | --- | --- | --- |
| Système de sécurité Incendie | Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123-43. Réglementation ERP : articles MS 73 et DF 10. | Triennale | 1 rapport |
| Matériels de levage Ascenseurs | Code de la Construction et de l'Habitation : articles R 123-43 et R 125-2-4. Code du Travail : article R4224-17-1. Réglementation ERP (Article AS 9). | Quinquennale | 1 rapport |
| Chaufferie | Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123-43. Réglementation ERP : article CH 58. | Annuelle | 1 rapport |
|  | Efficacité énergétique et émission polluante des chaudières. Code de l‘Environnement, arrêté du 09 juin 2009, décret n°2009-648 et articles R224-20 à R224-41-23. | Biennale | 1 rapport |
|  | Puissance thermique chaufferie + de 2MW : arrêté du 27/09/1997. | Biennale | 1 rapport |
| Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés. | Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123-43. Réglementation ERP : article GZ 30. | Annuelle | 1 rapport |
| Systèmes de climatisation et pompes à chaleurs réversibles puissance froid supérieur à 12kW. | Décret n°2010-349 du 31 mars 2010 et arrêté du 16 avril 2010. | Quinquennale | 1 rapport |
| Appareil sous pression | Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123-43. Arrêté du 15 mars 2000. | 40 mois | 1 rapport |

| Installation | Références réglementaires | Vérification | Rapport |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne de vie | Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123-43. Code du Travail R4224-2, R4224-17, R4323-23, R4323-24, R4323-25, R4323-26, R4323-27, R4535-7, R4721-11, R4323-28, R4322-1 et R4322-3 Norme EN 795. | Annuelle | 1 rapport |

ARTICLE 3 - AGREMENT DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra être en possession des agréments : a, b, c et d Conception/ Construction et Exploitation du ministère de l’intérieur décrit dans l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et plus particulièrement l'article 5 « Afin de pouvoir être agréés par le ministre de l’intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, les organismes doivent être accrédités pour ces activités au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 en tant qu’organisme d’inspection de type A. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ».

ARTICLE 4 - REUNION DE SUIVI DE MARCHE

Plusieurs réunions de coordination seront programmées en début et en cours de marché, la présence du titulaire du marché est obligatoire. L’absence du titulaire du marché à ces réunions entrainera des pénalités (VOIR CCAP).

ARTICLE 5 - OBJET ET ETENDUE DES VERIFICATIONS

L’ensemble des installations et des équipements concernés par le type d'installation défini au paragraphe précédent devra être vérifié.

Réglementation applicable :

- Code de la Construction et de l’Habitation.

- Code du Travail.

- Code de l’Environnement.

- Arrêté du 25 juin 1980 (Règlement de Sécurité contre l’Incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public) et ses modifications ultérieures.

- Arrêté du 4 juin 1982 et ses modifications ultérieures.

- Arrêté du 9 juin 2009.

- Arrêté du 27/09/1997.

- Ensemble des arrêtés, instructions et normes rendus obligatoires par les textes ci-dessus.

Les vérifications seront programmées en début d’année civile selon un planning définit par l’administration. Ce planning en concertation avec les composantes devra permettre la réalisation des vérifications en évitant toute gêne inutile à l’exploitation. Ce planning devra être scrupuleusement respecté par le titulaire du marché.

En cas de non-respect du planning annuel, des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP) ces pénalités seront appliquées pour chaque écart constaté.

Les vérifications feront l’objet de rapport écrit sur support papier et fichier numérique selon le descriptif des établissements en annexe 2. En aucun cas le titulaire ne pourra éditer ou remettre un groupement de rapport (par site, par type d’installation technique etc…)

Une attention particulière du prestataire devra être apportée en ce qui concerne la visite de vérification du SSI et la visite de vérification des installations électriques afin d’éviter toute gêne à l'exploitation.

Les vérifications seront réalisées en présence des intervenants suivants :

- Installations électriques, installation gaz, appareil sous pression et ligne de vie, le vérificateur sera accompagné par un agent de l'établissement.

- SSI, ascenseurs et chaufferie, le vérificateur sera accompagné par un agent de l'établissement et un représentant du titulaire du marché de maintenance.

Les vérifications SSI et désenfumage devant être planifiées en même temps que les vérifications annuelles, il est impératif que le titulaire du marché de vérification s’adapte au planning et au rythme des vérifications annuelles effectuées par le prestataire en charge du marché de maintenance. En aucun cas la visite de vérification ne devra entrainer la mise en service sans réarmement de plus d’une zone de mise en sécurité. Les essais sonores devront être réalisés hors présence du public si l’exploitant l’exige.

Si une opération de vérification planifiée est impossible à réaliser conformément au CCTP (installations ou équipements non accessibles, accompagnement insuffisant, etc.) le prestataire devra avertir au plus tôt et pendant l’exécution de la vérification le responsable technique concerné, si l'impossibilité perdure, il sera précisé dans le rapport le motif empêchant la vérification.

En fin de visite une synthèse des observations sera transmise obligatoirement au représentant de l’établissement désigné en début de marché. Cette transmission fera l’objet d’une réunion avec le représentant de l’établissement et le responsable technique de l'établissement. Le modèle ou la méthode pour réaliser cette synthèse sera proposé par le prestataire en début de marché puis validé par l'administration.

Dans le cas où la synthèse des observations n'est pas remise conformément au CCTP, des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP) ces pénalités seront applicables à chaque synthèse manquante.

###### ARTICLE 6 - CONTENU DES RAPPORTS

6.1 Page de garde

Sur chaque première page de rapport de vérification sera indiqué au minimum :

- Le nom du site (conforme à l’annexe1).

- Le nom du bâtiment objet du rapport (conforme à l’annexe 2).

- Le type d’installation vérifié.

- La date de la visite et celle du rapport.

- La référence à la réglementation (CDT, ERP, CCH, etc.…).

En cas d’information inexacte, des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP) ces pénalités seront appliquées pour chaque rapport erroné et pour chaque information erronée.

Les rapports simplifiés ne seront pas acceptés, les rapports complets seront indispensables afin de clôturer une visite.

6.2 Observations

Le prestataire produira dans le rapport définitif une synthèse des observations. La synthèse doit impérativement reprendre la liste des observations numérotées et détaillées le plus clairement et le plus précisément possible.

En cas d'absence de la synthèse ou d’imprécision de celle-ci (localisation erronée, observation inexistante de type copier/coller d’une année sur l’autre, etc.), des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP), ces pénalités seront appliquées pour chaque synthèse manquante et pour chaque erreur ou imprécision.

6.3 Transmission des rapports

Chaque rapport définitif devra être adressé à l’Administration en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique (format PDF) dans un délai maximal de 3 semaines suivant la fin de la visite correspondant aux installations objets du rapport. L'exemplaire papier sera à adresser à l'établissement vérifié, à l'attention du référent technique concerné (conformément à l’annexe 3). L’exemplaire numérique sera transmis à l'attention du référent technique de l'établissement concerné (annexe 3) et à l’attention de la Direction de la Maintenance et du Patrimoine à l'adresse suivante : @univ-montp1.fr en un seul courriel.

Les fichiers numériques devront être nommés conformément à leur contenu. Le nom du fichier devra indiquer clairement l’installation concernée, le nom du bâtiment, et l’année de validité du rapport (par exemple SSI/UFR AES bâtiment D/2013). Une synthèse de tous les rapports numériques et de toutes les attestations de levées d’observation devra être fournie en fin de mission, annuellement sur un support au choix (CD-ROM, clé USB).

En cas d'absence de transmission ou d'erreur de destinataire, des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP), ces pénalités seront appliquées pour chaque rapport non transmis ou transmis à une mauvaise adresse.

ARTICLE 7 - CONTROLE DE LA LEVEE DES OBSERVATIONS

7.1 Avant travaux ou modification des installations

Le prestataire devra, sur consultation de l’Administration, pouvoir émettre un avis sur les propositions d’interventions correctives destinées à la levée des observations. Cet avis écrit sera remis à l’Administration dans un délai maximal d’une semaine, suivant la réception des pièces constitutives du projet que lui aura adressée l’Administration. Cette prestation est incluse dans la redevance forfaitaire.

7.2 Après travaux ou modification

A la demande de l'Administration par fax ou courriel, une contre-visite de vérification des interventions réalisées, afin de lever les observations, pourra être demandée au prestataire.

Cette contre-visite est à prévoir pour chaque rapport émis dans le cadre des vérifications faisant l’objet du marché.

Dans le cas où la durée de ce contrôle n’excède pas 4 h00, le déplacement, la visite sur site et la rédaction de tous documents attestant la levée d’observations sont compris dans l’offre de prix de la vérification.

Dans le cas où la durée de ce contrôle excède 4 h00, il conviendra d’appliquer les tarifs du Bordereau de Prix Unitaire (BPU).

Cette contre-visite donnera lieu à une attestation de levée d'observations établie par le prestataire mentionnant l’établissement concerné, le numéro de rapport de référence ainsi que les observations effectivement levées (par n° d’ordre).

Le prestataire devra être en mesure de répondre à une demande de contre-visite dans un délai de quinze jours après réception de la demande de l'Administration. Dans le cas contraire, des pénalités pourront être appliquées (VOIR CCAP) ; ces pénalités seront appliquées pour chaque demande non satisfaite.

ARTICLE 8 - RECEPTION INITIALE DES INSTALLATIONS

L’Administration pourra solliciter le titulaire pour contrôler et valider des modifications ou de nouvelles installations réalisées à la demande de l’Administration. Le titulaire établira un rapport qui sera remis à l’Administration dans les conditions précisées dans le bon de commande.

Cette prestation donnera lieu à un devis au coût horaire défini dans le Bordereau de Prix Unitaire (BPU).

ARTICLE 9 - OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION

L'Administration mettra à disposition de l’entreprise à titre gratuit, pendant toute la durée du marché, les bâtiments et notamment l’accès aux locaux et installations techniques lors des visites.

L’Administration mettra à disposition le ou les personnels compétents en charge d’accompagner le vérificateur ou d’effectuer les manœuvres indispensables au bon déroulement des vérifications.

ARTICLE 10 - OBLIGATION DU PRESTATAIRE

Le prestataire s'engage à :

- Participer aux réunions de mise en place et de suivi du marché.

- Respecter la planification des visites.

- Ne pas occasionner de gêne inutile à l’exploitation normale de l’établissement.

- S'assurer des moyens d’accès aux équipements lors de ces interventions de     vérifications périodiques.

- Signaler sa présence aux services d'accueil des établissements visités.

###### ARTICLE 11 - DISPOSITIONS PARTICULIERES D’HYGIENE ET DE SECURITE

L’Administration pourra mettre les rapports à disposition de l’Inspection du Travail et de la Commission de Sécurité. Ces rapports seront annexés au registre de sécurité.

Un plan de prévention sera établi par établissement avant la planification initiale des vérifications. La rédaction du plan de prévention devra être complétée impérativement par une visite préalable organisée en présence du référent technique de chaque établissement. En cas de prestations complémentaires, il conviendra de vérifier avant chaque intervention le plan de prévention initial et le mettre à jour si nécessaire.

Annexe 1

Liste des sites

Lot 1 – Site Richter et Site Orfeuillette.

Lot 2 – Site Centre-Ville.

Lot 3 – Site Nord.

Lot 4 – Site Nîmes.

Annexe 2

Intitulé des rapports et adresse postale

| Lot n°1 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Adresses postales |
| Site Richter | Bibliothèque Bâtiment A | 60, rue des Etats du Languedoc 34000 Montpellier |
|  | ISEM IPAG Maison de l'étudiant Bâtiment B | Rue Vendémiaire CS 19519 34960 Montpellier Cedex 2 |
|  | UFR Economie Bâtiment C | Avenue Raymond DUGRAND CS 79606 34960 Montpellier Cedex 2 |
|  | UFR AES Bâtiment D | Avenue Raymond DUGRAND CS 59640 34960 Montpellier Cedex 2 |
|  | Dideris Bâtiment E | Rue Vendémiaire Bât. E - CS 29555 34961 Montpellier Cedex 2 |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Adresse postale |
| Site d'Orfeuillette | Orfeuillette | La Garde 48200 Albaret-Ste-Marie |

| Lot n°2 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Adresses postales |
| Site Centre-ville | UFR Droit Bâtiment 1 | 39, rue de l'Université 34060 Montpellier cedex 2 |
|  | UFR Droit Bâtiment 2 | 14, rue Cardinal de Cabrières 34000 Montpellier |
|  | UFR Droit Bâtiment 3 | Rue Arc des Mourgues 34000 Montpellier |
|  | UFR Médecine Bâtiment Historique | 2, rue Ecole de Médecine CS 59001 34060 Montpellier cedex 2 |
|  | UFR Médecine Institut de Biologie | 4, Boulevard Henri IV 34000 Montpellier |
|  | UFR Médecine Jardin des Plantes | 2, rue Ecole de Médecine CS 59001 34060 Montpellier cedex 2 |
|  | Services centraux Présidence | 5, bd Henri IV CS19044 34967 Montpellier cedex 2 |
|  | Services centraux DRH |  |
|  | Services centraux Pégurier |  |
|  | Services centraux Maison des services à l'Etudiant |  |
|  | Services centraux Maison blanche |  |
|  | Services centraux Maison Daveau |  |

| Lot n°3 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Adresses postales |
| Site Nord | UFR Pharmacie Bâtiment A (administration) | 15, avenue Charles FLAHAULT BP 14491 34093 Montpellier Cedex 5 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment B (amphithéâtre) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment C (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment D (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment E (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment I (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment J (amphithéâtre) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment K (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment L (médecine préventive) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment M1 et M2 (ateliers) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment N (SUAPS) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment G (Usine), F1 Local stockage), F2 (bunker) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment H (logement) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment R (logement) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment Q (Préfa 1, 2, 3, 4) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment P (bibliothèque) |  |
|  | UFR Médecine UPM | 641, avenue du Doyen Giraud 34093 Montpellier cedex 5 |
|  | UFR Médecine IURC | 641, avenue du Doyen Giraud 34093 Montpellier cedex 5 |
|  | UFR Odontologie | 545, av. du Prof Jean-Louis Viala 34193 Montpellier cedex 5 |
|  | UFR STAPS Bâtiment Administratif | Domaine Veyrassi 700, avenue du Pic-Saint-Loup 34090 Montpellier |
|  | UFR STAPS P1 |  |
|  | UFR STAPS PUSLR |  |
|  | UFR STAPS Préfabriqués |  |

| Lot n°4 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Adresse postale |
| Site Nîmes | UFR Médecine Bâtiments A, C, E, D | 186, chemin du Carreau de Lanes CS 83021 30908 Nîmes Cedex 2 |
|  | UFR Médecine Bâtiment B |  |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Cube |  |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Chalet |  |

Annexe 3

Responsables techniques

| Lot n°1 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Responsable technique |
| Site Richter | Bibliothèque Bâtiment A | Jean-Michel B 04 34 43 06 76 78 jean- @univ-montp1.fr |
|  | ISEM IPAG Maison de l'étudiant Bâtiment B |  |
|  | UFR Sciences Economiques Bâtiment C |  |
|  | UFR AES Bâtiment D |  |
|  | Dideris Bâtiment E |  |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Responsable technique |
| Site d'Orfeuillette | Orfeuillette | Laurent R 04 66 31 l @univ-montp1.fr |

| Lot n°2 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Responsables techniques |
| Site Centre-ville | UFR Droit Bâtiment 1 | Emile T 04 34 43 06 67 30 emile.t@univ-montp1.fr |
|  | UFR Droit Bâtiment 2 |  |
|  | UFR Droit Bâtiment 3 |  |
|  | UFR Médecine Bâtiment Historique | Lionel E 04 34 43 07 86 51 lionel. @univ-montp1.fr |
|  | UFR Médecine Institut de Biologie |  |
|  | UFR Médecine Jardin des Plantes |  |
|  | Services centraux Présidence | Didier 04 34 43 06 77 02 didier. @univ-montp1.fr |
|  | Services centraux DRH |  |
|  | Services centraux Pégurier |  |
|  | Services centraux Maison des services à l'Etudiant |  |
|  | Services centraux Maison blanche |  |
|  | Services centraux Maison Daveau |  |

| Lot n°3 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Responsables techniques |
| Site Nord | UFR Pharmacie Bâtiment A (administration) | Christian A 04 11 75 06 85 63 christian. @univ-montp1.fr |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment B (amphithéâtre) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment C (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment D (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment E (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment I (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment J (amphithéâtre) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment K (TP, recherche) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment L (Médecine préventive) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment M1 et M2 (ateliers) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment N (SUAPS) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment G (Usine), F1 Local stockage), F2 (bunker) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment H (logement) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment R (logement) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment Q (Préfa 1, 2, 3, 4) |  |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment P bibliothèque) |  |
|  | UFR Médecine UPM | Lionel E 04 34 43 07 86 51 lionel. @univ-montp1.fr |
|  | UFR Médecine IURC |  |
|  | UFR Odontologie | Stéphane D 04 11 75 06 63 62 stephane. @univ-montp1.fr |
|  | UFR STAPS Bâtiment Administratif | Denis B 04 11 75 06 31 44 denis. @univ-montp1.fr |
|  | UFR STAPS P1 |  |
|  | UFR STAPS PUSLR |  |
|  | UFR STAPS Préfabriqués |  |

| Lot n°4 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Responsable technique |
| Site Nîmes | UFR Médecine Bâtiments A, C, E, D | Marc B 04 66 02 06 23 59 marc. @univ-montp1.fr |
|  | UFR Médecine Bâtiment B |  |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Cube |  |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Chalet |  |

Annexe 4

Classement et surface des établissements

| Lot n°1 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Classements | Surfaces | Niveaux |
| Site Richter | Bibliothèque Bâtiment A | ERP 1er catégorie type S, R | 16 714 m² | 10 |
|  | ISEM IPAG Maison de l'étudiant Bâtiment B | ERP 2ème catégorie type R | 9 768 m² | 7 |
|  | UFR Sciences Economiques Bâtiment C | ERP 1ère catégorie type R | 8 700 m² | 7 |
|  | UFR AES Bâtiment D | ERP 1ère catégorie type R | 6 515 m² | 6 |
|  | Dideris Bâtiment E | ERP 4ème catégorie type R | 236m² | 6 |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Classement | Surface | Niveau |
| Site d'Orfeuillette | Orfeuillette | ERP 5ème catégorie type R | 412 m² | 3 |

| Lot n°2 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Classements | Surfaces | Niveaux |
| Site Centre-ville | UFR Droit Bâtiment 1 | ERP 1ère catégorie type R | 9 110 m² | 6 |
|  | UFR Droit Bâtiment 2 | ERP 1er catégorie type R | 9 340 m² | 7 |
|  | UFR Droit Bâtiment 3 | ERP 3ème catégorie type R | 1 571 m² | 4 |
|  | UFR Médecine Bâtiment Historique | ERP 2ème catégorie type R | 12 416 m² | 4 |
|  | UFR Médecine Institut de Biologie | ERP 2ème catégorie type R | 17 694 m² | 6 |
|  | UFR Médecine Jardin des Plantes | ERP 5ème catégorie type R | 1 101 m² |  |
|  | Services centraux Présidence | ERP 5ème catégorie type R | 1 507 m² | 4 |
|  | Services centraux DRH | ERP 5ème catégorie type R | 1 121 m² | 4 |
|  | Services centraux Pégurier | ERP 5ème catégorie type R | 430 m² | 3 |
|  | Services centraux Maison des services à l'Etudiant | ERP 5ème catégorie type R | 821 m² | 2 |
|  | Services centraux Maison blanche |  | 298 m² | 2 |
|  | Services centraux Maison Daveau |  | 320 m² | 2 |

| Lot n°3 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Classements | Surfaces | Niveaux |
| Site Nord | UFR Pharmacie Bâtiment A (administration) | ERP 1ère catégorie type R | 35 576 m² | 4 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment B (amphithéâtre) |  |  | 4 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment C (TP, recherche) |  |  | 5 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment D (TP, recherche) |  |  | 5 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment E (TP, recherche) |  |  | 5 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment I (TP, recherche) |  |  | 5 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment J (amphithéâtre) |  |  | 2 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment K (TP, recherche) |  |  | 3 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment L (médecine préventive) |  |  | 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment M1 et M2 (ateliers) |  |  | 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment N (SUAPS) |  |  | 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment G (Usine), F1 Local stockage), F2 (bunker) |  |  | (G) 2 (F1) 1 (F2) 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment H (logement) |  |  | 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment R (logement) |  |  | 2 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment Q (Préfa 1, 2, 3, 4) | Type R | 302 m² | 1 |
|  | UFR Pharmacie Bâtiment P (bibliothèque) | ERP 3ème catégorie type S | Inclus dans surface totale | 3 |
|  | UFR Médecine UPM | ERP 2ème catégorie type R | 4 096 m² | 3 |
|  | UFR Médecine IURC | ERP 5ème catégorie type R | 2 459 m² | 3 |
| Site Nord | UFR Odontologie | ERP 2ème catégorie type R | 7 733 m² | 5 |
|  | UFR STAPS Bâtiment Administratif | ERP 2ème catégorie type W, R | 3 133 m² | 3 |
|  | UFR STAPS P1 | ERP 2ème catégorie type R | 1 372 m² | 3 |
|  | UFR STAPS PUSLR | ERP 2ème catégorie type R, X | 16 808 m² | 2 |
|  | EUROMOV |  |  | 2 |
|  | UFR STAPS Préfabriqués | Type R | 302 m² | 1 |

| Lot n°4 |
| --- |
| Nom du site | Nom du Bâtiment | Classements | Surfaces | Niveaux |
| Site Nîmes | UFR Médecine Bâtiments A, C E, D | ERP 2ème catégorie type R, S, W | 9 241 m² | 6 |
|  | UFR Médecine Bâtiment B | ERP 5ème catégorie type R, N |  | 2 |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Cube | ERP 5ème catégorie type R |  | 1 |
|  | UFR Médecine Bâtiment Le Chalet | ERP 5ème catégorie type R | 144 m² | 1 |

Annexe 5

Liste des installations techniques

La liste suivante, non exhaustive, précise les éléments principaux de ces installations.

Lot n° 1

SITE RICHTER

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Bâtiment A - BIU

- 1 Poste de livraison tarif vert 270 kVA

- 2 Transfos

- 1 TGBT

- 1 TGS

- 19 Tableaux divisionnaires

- 1 Onduleur 30 KVA autonomie 10 min  SOCOMEC

- 1 Source de sécurité 7.3 KVA   AEES TYPE B

- 1 Groupe Electrogène. 450 KVA de sécurité   HOUVENA GEL HENNEQUIN.

Bâtiment B - ISEM

- 1 Poste de livraison tarif vert 256 kVA

- 1 Transfo

- 1 TGBT

- 11 Tableaux divisionnaires

- 6 Armoires divisionnaires

- 1 Batterie de condensateur (TGBT)

- 1 Gradateur (régie)

- 1 Source centrale d’éclairage de secours

- 1 Onduleur

- 1 Basculeur de courant repris depuis le TGBT du bâtiment A.

# Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- 1 Poste de livraison tarif vert 240kVA

- 1 TGBT

- 2 Transfos

- 12 Tableaux divisionnaires.

Bâtiment D - AES

- 9 Tableaux divisionnaires.

Bâtiment E - DIDERIS

- 9 Tableaux divisionnaires.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Bâtiment A - BIU

SSI de catégorie A

- 1 Centrale de détection  incendie Cerberus Guinard Algopilot CT II

- 2 CMSI Déporté

- 1	 CMSI 	Cerberus Guinard  Algocommand, 15 ZC et 22 ZF

- 532 Détecteurs optiques de fumée Cerberus Guinard

- 7 Détecteurs de gaines Cerberus Guinard

- 70 Bris de glaces Cerberus Guinard

- 233 Clapets coupe-feu

- 100 Trappes de désenfumage

- 9  Ventilateurs air neuf désenfumages

- 10 Ventilateurs extracteurs

- 5 Moteurs Air neuf escaliers secours.

BATIMENT B - ISEM

SSI de catégorie A

- 1 Centrale de détection SCHUBB UTI.com.

- 1 CMSI SCHUBB CMSI.com, 8 ZC et 30 ZF

- 35 Détecteurs automatiques (locaux à risques particuliers uniquement)

- 33 Déclencheurs manuels.

- 5 Ventilateurs de désenfumage.

Bâtiment C - UFR SCIENCES ECONOMIQUES

SSI de catégorie A

- 1 Centrale de détection incendie type CZ1010 en baie

- 1 Terminal d’exploitation alphanumérique type CT 10.03

- 1 Centralisateur de mise en sécurité type STT2410N équipé à 24 lignes, 20 ZF

- 119 Détecteurs ioniques type F905

- 12 Détecteurs thermiques type D915

- 64 Boîtiers bris de glace type AT50

- 23 Trappes air neuf

- 23 Trappes Désenfumage.

- 4 Ventilateurs de désenfumage.

Bâtiment D - AES

SSI de catégorie A

- 1 Centrale de détection incendie type CZ1010 en baie.

- 1 Terminal d’exploitation alphanumérique type CT 10.03.

- 1 Centralisateurs de mise en sécurité type STT24N équipé à 24 lignes. 15 ZF

- 102 Détecteurs ioniques type F905.

- 15 Détecteurs thermiques type D915.

- 54 Boîtiers bris de glace type AT50.

- 18 Trappes air neuf.

- 18 Trappes de désenfumage.

- 5 Ventilateurs de désenfumage.

Bâtiment E - DIDERIS

SSI de catégorie A

- 39 Détecteurs ioniques type F905.

- 13 Boîtiers bris de glace type AT50.

## ASCENSEURS MONTE-CHARGE

CHAUFFERIE

Bâtiment A - BIU

- 2 Chaudières Guillot FBG 940 YGNIS 640kw.

Bâtiment B - ISEM

- 2 Chaudières UNICAL TRIOPREX N 500kw.

Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- 2 Chaudières TECHNOBLOC HR2 – 900kw.

Bâtiment D - AES

- 2 Chaudières TECHNOBLOC HR2 - 900kw.

EFFICACITE ENERGETIQUE

Bâtiment A - BIU

- 2 Chaudières.

Bâtiment B - ISEM

- 2 Chaudières

Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- 2 Chaudières.

Bâtiment D - AES

- 2 Chaudières.

PUISSANCE THERMIQUE CHAUFFERIE + DE 2 MW

Bâtiment A - BIU

- 2 Chaudières.

Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- 2 Chaudières.

Bâtiment D - AES

- 2 Chaudières.

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET

AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES

Bâtiment A - BIU

- Raccordement gaz chaufferie.

Bâtiment B - ISEM

- Raccordement gaz chaufferie.

Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- Raccordement gaz chaufferie.

Bâtiment D - AES

- Raccordement gaz chaufferie.

SYSTEMES DE CLIMATISATION ET POMPES A CHALEURS

Bâtiment A - BIU

- 1 Groupe froid de marque HCF de type RLA 240 DV.

- 1 Groupe froid de marque LENNOX de type WA-100 LN 103 KW.

Bâtiment B - ISEM

GROUPE FROID.

- 1 Groupe froid de marque MULTI CLIMA de type BACC 120.2 de 287 KW.

CLIMATISEURS

- 3 Armoires de climatisation de marque EMICON de type CR46 (local informatique TRES SENSIBLE).

- 1 VRV de marque DAIKIN de type RXYQ5M7W1B.

- 1 VRV de marque DAIKIN de type RXYQ14P7W1BA.

Bâtiment C - SCIENCES ECONOMIQUES

- 1 Groupe froid de marque LENNOX de type WA-150 LN 147 KW

- 1 Groupe froid de marque CLIREF de type RLA 1.60 sv1.

Bâtiment D - AES

- 1 Groupe froid de marque CLIREF de type RLA 1.60 SV1

- 1 Groupe froid de marque LENNOX de puissance froid 150 KW.

Bâtiment E - DIDERIS

CLIMATISEUR

- 2 VRV  de marque HITACHI de type 6HRNE de 12.4 kW en froid et de 14 kW en chaud

- 4 VRV de marque HITACHI de type 8HRNE de 22.4 en froid en froid et de 25 kW en chaud.

LIGNE DE VIE

Bâtiment A - BIU

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 36 plots guide câble munis de 36 anneaux Inox.

Longueur du câble 62 ml.

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 30 plots guide câble munis de 36 anneaux Inox.

Longueur du câble 50 ml.

Bâtiment B - ISEM

R+6

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 6 plots guide câble. Longueur du câble 69 ml.

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 4 plots guide câble. Longueur du câble 33 ml.

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 3 plots guide câble. Longueur du câble 22 ml.

- 2 Plots d'ancrage "oméga".

Maison des étudiants.

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 11 plots guide câble. Longueur du câble 96 ml.

- 1 Ligne de vie type C, câble acier, 2 plots guide câble. Longueur du câble 18 ml.

- 1 Plot avec anneau d'ancrage Inox.

Site d’Orfeuillette

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

- 1 TGBT

- 5 Tableaux divisionnaires.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- 1 Equipement d'alarme incendie Legrand type 3

- 10 Déclencheurs manuels

- 2 Exutoires avec déclencheurs pneumatiques.

ASCENSEURS MONTE-CHARGE

Sans objet.

CHAUFFAGE

- 1 Chaudière gaz GUILLOT type EURONEX 69 – 69 KW Gaz propane.

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES

- Raccordement gaz chaufferie.

#### Lot n°2

SITE CENTRE VILLE

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR DROIT Bâtiment 1

- 1 TGBT  tarif jaune 104 kVA

- 23 Tableaux divisionnaires

- 1 Transfo de désenfumage.

UFR Droit Bâtiment 2

- 1 TGBT tarif jaune 84 kVA

- 15 Tableaux divisionnaires.

UFR DROIT Bâtiment 3

- 1 TGBT  -36KVA tarif bleu

- 3 Tableaux divisionnaires.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

- 1 TGBT tarif jaune 78 kVA

- 42 Armoires et Tableaux divisionnaires (à vérifier sur site).

UFR MEDECINE Institut de Biologie.

Tarif vert 178 kVA

- 1 Cellule HT de protection du transformateur HT/BT

- 1 Transformateur 630 kVA avec DGPT2 (protection)

- 1 Groupe électrogène Pramac 21 kVA

- 1 Onduleur R+2 ancien labo Sida

- 2 TGBT

- 1 Source centrale de sécurité

- 15 Tableaux divisionnaires neufs

- 42 Tableaux divisionnaires

- 506 Différentiels

- 391 Blocs autonomes et 50 blocs environ sur source centrale.

UFR MEDECINE Jardin des Plantes

- 2 Tarifs jaunes 120 et 36 kVA

- 6 Armoires et Tableaux divisionnaires (à vérifier sur site).

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Présidence

- 1 Tarif bleu 24 kVA
- 1 Groupe électrogène

- 11 Tableaux divisionnaires.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment DRH

- 1 Tarif bleu 36 kVA
- 7 Tableaux divisionnaires.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Pégurier

- 1 Tarif jaune 48 kVA

- 3 Tableaux divisionnaires.

SERVICES CENTRAUX Maison des services à l'Etudiant

- 2 Tableaux divisionnaires.

SERVICES CENTRAUX Maison blanche

- 1 Tarif bleu 9 kVA

- 1 Tableaux divisionnaires.

SERVICES CENTRAUX Maison Daveau

- 1 Tableaux divisionnaires.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

UFR DROIT Bâtiment 1

SSI de catégorie A

- 1 Centrale NOVA VEGA

- 1 Tableau d’asservissements ANTARES 44, 8 ZC et 9 ZF

- 141 Détecteurs VIA

- 1 Détecteur VTVA

- 39 Déclencheurs manuels

- 4 Ventilateurs de désenfumage

- 17 Trappes de désenfumage PVF 48V à émission marque ALDES

- 28 Clapets coupe-feu VRFI 2.0548 V à émission marque ALDES

UFR DROIT Bâtiment 2

SSI de catégorie B

- 1 Centrale NOVA VEGA

- 1 Tableau d’asservissements ANTARES 44, 10 ZC et 12 ZF

- 55 Déclencheurs manuels

- 4 Ventilateurs de désenfumage

- 38 Trappes de désenfumage 1 ou 2 vantaux PANOL

- 16 Clapets coupe-feu 2h type LZ2 PANOL

- 6 Skydômes

UFR DROIT Bâtiment 3

SSI de catégorie A

- 1 Centrale POLARIS C2/10

- 1 CMSI ANTARES III, 1 ZC et 5 ZF

- 12 Détecteurs automatiques

- 11 Déclencheurs manuels

- 8 Trappes de désenfumage

- 11 Clapets coupe-feu

- 2 Ventilateurs de désenfumage.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

SSI de catégorie A

- 1  Centrale NOVA VEGA

- 1 Tableau d’asservissements ANTARES 44, 1 ZC et 2 ZF

- 186 Détecteurs automatiques VIA

- 40 Déclencheurs manuels

- 3 VTVA

- 3 FORAV

- 1 Commande manuelle désenfumage

- 1 Ouvrant de désenfumage

- 2 Trappes air neuf

- 1 Trappe désenfumage.

UFR MEDECINE Institut de Biologie

SSI de catégorie A

- 1 Centrale NOVA VEGA

- 1 Tableau d’asservissements ANTARES 44, 1 ZC

- 458 Détecteurs automatiques VIA

- 39 Détecteurs automatiques VOA

- 11 Détecteurs automatiques VTVA

- 51 Déclencheurs manuels BMAL

- 2 Détecteurs automatiques FORAV

- 2 Détecteurs automatiques ATAV

- 5 Trappes de désenfumage.

UFR MEDECINE Jardin des Plantes

Sans objet.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Présidence

Sans objet.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment DRH

Sans objet.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Pégurier

Sans objet.

SERVICES CENTRAUX Maison des services à l'Etudiant

SSI de catégorie A

- 1 Centrale DEF POLARIS C2/10

- 9 Détecteurs automatiques

- 7 Déclencheurs manuels.

SERVICES CENTRAUX Maison blanche

Sans objet.

SERVICES CENTRAUX Maison Daveau

Sans objet.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

CHAUFFERIE

UFR DROIT Bâtiment 1

- 2 Chaudières GUILLOT OPTIMAGAZ type B22 460 kW

- 1 Chaudière murale gaz (logement) CHAFFOTEAUX et MAURY type Elexia 23 kW.

UFR DROIT Bâtiment 2

- 2 Chaudières Idéal Standard Technis type B22  460 kW

- 1 Chaudière murale gaz (logement) SAUNIER DUVAL type Thelia 23 kW.

UFR DROIT Bâtiment 3

- 1 Générateur gaz IDEAL STANDARD modèle IDEAL 2306 type B 130/170 kW.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

- 1 Chaudière VIESMANN type vitocrossal 340 kW

Seconde chaudière de même puissance en cours d’installation, vérifications de cette seconde chaudière à prévoir dans l’offre.

UFR MEDECINE Institut de Biologie

- 2 Chaudières SOCCA type 400-11

- 1 Chaudière SOCCA type 319.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Présidence

- Chaudière GUILLOT Type OPTIMA GAZ E 145 ; Puissance 145 KW.

EFFICACITE ENERGETIQUE

UFR DROIT Bâtiment 1

- 2 Chaudières.

UFR DROIT Bâtiment 2

- 2 Chaudières.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

- 1 Chaudière VIESMANN type vitocrossal 340 kW

Seconde chaudière de même puissance en cours d’installation, vérifications de cette seconde chaudière à prévoir dans l’offre.

UFR MEDECINE Institut de Biologie

- 3 Chaudières.

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES

UFR DROIT Bâtiment 1

- Raccordement gaz chaufferie.

- Raccordement gaz logement.

UFR DROIT Bâtiment 2

- Raccordement gaz chaufferie.

- Raccordement gaz logement.

UFR DROIT Bâtiment 3

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR MEDECINE Institut de Biologie

- Raccordement gaz chaufferie.

- Raccordement et distribution gaz salle de TP Parasitologie RdC.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Présidence

- Raccordement gaz chaufferie.

SYSTEMES DE CLIMATISATION ET POMPES A CHALEUR

UFR MEDECINE Jardin des Plantes (Serres)

- 1 Pompe à chaleur de marque LENNOX de type 1804.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment DRH

- 2 VRV DAIKIN.

- 1 Climatiseur AMPHI.

SERVICES CENTRAUX Maison des services à l'Etudiant

- 2 VRV de marque HITACHI type 4ge 488 13 puissances 13.2 KW.

SERVICES CENTRAUX Bâtiment Pégurier

- 3 VRV de marque DAIKIN de type RXYQ5MY1B.

SERVICES CENTRAUX Maison Daveau

- 1 VRV DAIKIN.

LIGNE DE VIE

UFR DROIT Bâtiment 1

- 1 Ligne de vie type C, 2 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 3 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 6 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 7 points d’ancrage câble acier.

UFR DROIT Bâtiment 2

- 1 Ligne de vie type C, 2 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 3 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 4 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 11 points d’ancrage câble acier.

- 1 Ligne de vie type C, 17 points d’ancrage câble acier.

UFR DROIT Bâtiment 3

- Point d’ancrage de type A environ 10 points d’ancrage.

UFR MEDECINE Bâtiment Historique

- 1 Ligne de vie de classe C câble acier/inox 8mm. Longueur du câble 28 ml.

- 1 Ligne de vie de classe C câble acier/inox 8mm. Longueur du câble 34 ml.

- 1 Ligne de vie de classe C câble acier/inox 8mm. Longueur du câble 25.5 ml.

- 1 Ligne de vie de classe C câble acier/inox 8mm. Longueur du câble 11 ml.

UFR MEDECINE Institut de Biologie

- 6 Points d’ancrage de classe C.

- 2 Points d’ancrage de classe C et 1 point d’ancrage de classe A1.

- 1 Point d’ancrage de classe C.

Lot n°3

SITE NORD

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

UFR PHARMACIE

Source :

- 1 Tarif vert 590 kVA

- 2 Postes de transformation

- 2 Transformateurs HT/BT : 630 kVA

- 1 Transformateur BT/BT

- 1 Groupe électrogène.

Equipements :

- 8 Cellules HT

- 2 TGBT

- 52 Armoires principales FM+N/S

- 404 TD secondaires

- 3363 Différentiels

- 1 Onduleur inférieur à 5kVA

- 57 Gaines préfabriquées

- 1 Centrale de gestion BAES

- 1050 BASE.

UFR MEDECINE UPM + préfabriqué

- 1 Tarif vert 182 kVA

- 1 Poste de livraison

- 1 Cellule HT

- 1 Transformateur HT/BT

- 1 TGBT

- 5 Tableaux divisionnaires.

UFR MEDECINE IURC

- 1 TGBT

- 6 Tableaux divisionnaires (estimation).

UFR ODONTOLOGIE

- 1 Tarif jaune 156 kVA

- 1 TGBT

- 12 Tableaux divisionnaires

- 1 Source centrale BASE.

UFR STAPS Bâtiment Administratif

- 1 Tarif jaune 78 kVA

- 1 TGBT

- 5 Tableaux divisionnaires + 6 tableaux dissociés.

UFR STAPS Bâtiment P1

- 1 TGBT

- 1 Tableau divisionnaire.

UFR STAPS PUSLR

- 1 Tarif jaune 144 kVA

- 1 TGBT

- 4 Tableaux divisionnaires.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

UFR PHARMACIE

SSI de catégorie A

- 2 Centrales NOVA VEGA

- 1 CMSI Antares II, 6 ZC et 12 ZF

- 635 VIA

- 204 VOA

- 169 BMAL

- 2 VTVA

- 1 ATAV

- 1 MBASV

- 12 Ventilateurs surpressions.

UFR PHARMACIE Bibliothèque

SSI de catégorie A

- 1 Centrale NOVA VEGA

- 15 VIA

- 22 BMAL.

UFR MEDECINE UPM

SSI de catégorie A

- 1 Centrale SSI 1110 N (collectif), 1 ZC et 4 ZF

- 29 Détecteurs automatiques

- 34 Déclencheurs manuels.

UFR MEDECINE IURC

Equipement d'alarme de type 2b

- 1 Centrale ATSE TEN4

- 11 Déclencheurs manuels.

ODONTOLOGIE

SSI de catégorie A

- 1 Centrale de détection  incendie Cerberus Guinard Algopilot CI 1142

- 1 Centrale de mise en sécurité incendie type STT2410 équipée à 40 lignes, 3 ZC et 14 ZF

- 27 Détecteurs automatiques

- 36 Déclencheurs manuels

- 8 Ventilateurs de désenfumage.

UFR STAPS Bâtiment Administratif

Equipement d'alarme de type 2b

- 1 Centrale NUGELEC 4 boucles

- 10 Déclencheurs manuels.

UFR STAPS Bâtiment P1

Equipement d'alarme de type 2b

- 1 Centrale NUGELEC

- 6 Déclencheurs manuels.

UFR STAPS PUSLR

SSI de catégorie A (collectif)

- 1 Centrale DEF POLARIS C2/10

- 14 Détecteurs automatiques

- 14 Déclencheurs manuels.

ASCENSEURS

## CHAUFFERIE

UFR PHARMACIE

- 3 Chaudières UNICAL de 1200 kW.

- 1 Chaudières UNICAL 100 kW (SUAPS).

UFR MEDECINE UPM

- 1 Chaudière GUILLOT CONOENSAGAZ E174.

- 1 Chaudière haut rendement GUILLOT E174.

UFR MEDECINE IURC

- 1 Chaudière acier FERROLI PREX 125-145K W.

UFR ODONTOLOGIE

- 1 Chaudières GUILLOT chaudière acier - Totaltub LD 407 (403kW).

- 1 Chaudières GUILLOT chaudière acier Totaltub LD 186 (210 kW).

- 1 Chaudières CHAFFOTEAUX et MAURY 24 kW.

- 1 Ballon d'eau chaude GUILLOT Sanigaz 40 kW.

UFR STAPS Bâtiment Administratif

- 2 Chaudières CHAPEE NXR 37 de 210 kW.

- 1 Chaudière VITODEND type 100.

UFR STAPS Bâtiment P1

- 1 Chaudière UNlCAL de 233 kW.

UFR STAPS PUSLR

- 2 Chaudières GUILLOT Type LD 581.

EFFICACITE ENERGETIQUE

UFR PHARMACIE

- 3 Chaudières.

UFR ODONTOLOGIE

- 2 Chaudières.

UFR STAPS PUSLR

- 2 Chaudières.

PUISSANCE THERMIQUE CHAUFFERIE + DE 2 MW

UFR PHARMACIE

- 3 Chaudières UNICAL de 1200 kW.

- 1 Chaudières UNICAL 100 kW (SUAPS).

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET

AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES

UFR PHARMACIE

- Raccordements gaz chaufferie principale.

- Raccordement gaz chaufferie (SUAPS).

- Raccordement gaz Local chaudière logement.

Bâtiment C.

- Raccordement et distribution gaz salle de TP Hollande RdC.

- Raccordement et distribution gaz laboratoire 131 Hydrosciences R+1.

- Raccordement et distribution gaz laboratoire Bactériologie, Virologie R+2.

- Raccordement et distribution gaz laboratoire Parasitologie, Mycologie R+2.

- Raccordement et distribution gaz laboratoire Immunologie R+3.

Bâtiment E.

- Raccordement et distribution gaz salle de TP Roméo Pouzin RdC.

- Raccordement et distribution gaz salle de TP Œnologie RdC.

- Raccordement et distribution gaz salle Chimie Analytique R+1.

Bâtiment I.

- Raccordement et distribution gaz salle de TP Biochimie Cellulaire R+3.

UFR MEDECINE UPM

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR MEDECINE IURC

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR ODONTOLOGIE

- Raccordement gaz chaufferie.

- Raccordement et distribution gaz labo EA 4203 Labo Physio.

- Raccordement et distribution gaz labo EA 4203 Labo Histologie.

- Raccordement et distribution gaz labo 223.

- Raccordement et distribution gaz labo 228.

- Raccordement et distribution logement.

UFR STAPS Bâtiment Administratif

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR STAPS Bâtiment P1

- Raccordement gaz chaufferie.

UFR STAPS PUSLR

- Raccordement gaz chaufferie.

SYSTEMES DE CLIMATISATION ET POMPES A CHALEUR

UFR PHARMACIE

- 1 Groupe froid bâtiment D.

UFR MEDECINE IURC

GROUPE FROID

- 1 Groupe froid de marque HCF de type RLA 2.30 DC.

UFR ODONTOLOGIE

CLIMATISEUR

- 1 VRV de marque DAIKIN de puissance 18kw (9 gainables et 2 cassettes).

APPAREIL A PRESSION

UFR PHARMACIE

Bâtiment C, Sous-sol.

- 1 Compresseur Devilbis 400 litres 10 bars.

Bâtiment E, Sous-sol.

- 1 Compresseur Mauguiere 500 litres 10 bars.

Bâtiment I, Sous-sol.

- 1 Compresseur Devilbis 270 litres 10 bars.
Atelier.
- 1 compresseur Devilbis 200 litres 10 bars

UFR ODONTOLOGIE

- 1 Compresseur CREYSSENSAC Rollair 30 avec stockage tampon.

- 1 Compresseur COMPAIR type HV30RS 30kW 40 CV ans stockage tampon.

LIGNE DE VIE

UFR STAPS PUSLR

- 1 Ligne de vie type C,  11 points d’ancrage câble acier environ 70 mètres.

Lot n°4

SITE NIMES

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

- 1 Tarif vert 240 kVA

- 1 Poste de livraison

- 1 Cellule HT

- 1 Transfo HT/BT

- 3 TGBT

- 49 Tableaux divisionnaires.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SSI de catégorie A adressable

- 1 Système de sécurité incendie CI 1142+ STT12R, 1 ZC et 6 ZF.

- 38 Détecteurs optiques DO 1131A

- 44 Déclencheurs manuels DM 1131

- 36 Sirènes DIF 24/S

- 3 Tableaux de report TR31

- 40 Trappes de désenfumage

- 4 Extracteurs

- 4 CR

- 25 Portes coupe-feu (bandeaux).

ASCENSEURS MONTE-CHARGE

SYSTEMES DE CLIMATISATION ET POMPES A CHALEUR

BAT A1/A2.

CLIMATISEUR

- 2 VRV de marque MITSUBHI de type PUHY400 (33 cassettes).

- 2 VRV de marque MITSUBHI de type PUHY P250 (10 cassettes).

LABO L3.

GROUPE FROID

- 1Groupe froid de marque TRANE de type 324107-1 de 122KW.

ANIMALERIE.

GROUPE FROID

- 1 Groupe froid de marque WESPER de type ALR 30P 100KW.